附件：1

项目要求

- 一、本项目执行技术规范和标准

- 《国家电网公司配电网施工检修工艺规范》

- 南通供电公司外协单位违章、质量事件记分管理办法

- 南通供电公司全员反违章实施细则

- 以上规范和标准均执行最新版本

- 二、项目要求

- 1、服务要求

- 土建排管施工工艺要求

| - 沟道开挖 | - （1）按照设计图纸进行现场施工。 （2）开挖应严格按挖沟断面分级开挖，沟体开挖应连续开挖，挖土完成后应对基层土进行夯实处理。 （3）浇捣混凝土垫层时，首先绑扎钢筋，然后浇捣混凝土。 - （4）电缆沟、井开挖时，密切注意地下管线、构筑物分布情况。 （5）如出现沟底承力层达不到设计要求，采取换土处理。 （6）沟底应平坦、夯实、无障碍物，沟垫层、砼基础应按图进行施工。 |
| --- | --- |
| - 沟、井砌筑 | - （1）电缆沟、井的施工应严格按图施工，采用符合建筑行业有关规定的砖、水泥等建筑材料，砼标号应满足图纸要求。 （2）电缆沟、井砌筑前应复测，确定方向后按设计要求进行砌筑。 （3）压顶梁浇筑时，制安模板时应托架牢固、模板平直、支撑合理、稳固及拆卸方便。 （4）抹灰前检查预埋件安装位置正确，与墙体连接牢固。 （5）铺设盖板时，应调整构件位置，使其缝宽均匀。施工单位应确保盖板与井的衔接质量。 - （6）拆模养护时，非承重构件的混凝土强度达到1.2MPa 且构件不缺棱掉角，方可拆除模板。 （7）混凝土外露表面不应脱水，普通混凝土养护时间不少于7天。 （8）抹灰工程施工的环境温度不宜低于5℃，在低于5℃的气温下施工时，应有保证质量的有效措施。 - （9顶管与工井衔接时，由电缆井施工单位负责顶管的管口封堵） - (10)盖板甲供（施工单位负责盖板安装并保证安装质量）,管材、设备甲供（土建单位应确保设备与土建的衔接质量） |
| - 排管施工 | - （1）按照管沟剖面图纸进行现场施工。 （2）管路应置于经整平夯实土层且有足以保持连续平直的垫块上；纵向排水坡度不宜小于0.2%； （3）管路纵向连接处的弯曲度，应符合牵引电缆时不致损伤的要求； （4）管孔端口应有防止损伤电缆的处理； （5）并列管之间宜有不小于20mm的空隙；并采取混凝土包封。 （6）备用或预留的电缆排管在进出电缆井处，应以非燃性材料严密堵塞。 - （7）管口应无毛刺和尖锐棱角，管口宜做成喇叭形。 （8）电缆穿管在弯制后，不应有裂缝和显著凹瘪现象，其弯扁程度不大于管子外径的10％；电缆穿管的弯曲半径不应小于穿入电缆的最小弯曲半径。 （9）金属电缆穿管连接应牢固，密封良好，两管口应对准。连接的短套管或管接头长度不应小于电缆穿管外径的2.2倍。金属管不宜直接对焊。 （10）塑料管在套接或插接时，其插入深度为管子内径的1.1～1.8倍。在插接面上应涂以胶合剂粘老密封；采用套接时，套管两端应密封。 （11）电缆穿管连接时应采取措施，确保管道内没有积水和杂物。 （12）电缆穿管孔数达到9孔及以上时，应采取加装管枕等必要措施，确保管间距离和安装牢固。 |
| - 包封加固和回填 | - （1）电缆穿管包封应逐层进行，下层浇筑结束、混凝土凝固后方可进行上层穿管的浇筑。 （2）混凝土包封前应采取措施（如采用管枕固定），防止水泥砂浆外流及穿管滚动。 （3）混凝土包封时应使用设计规定的标号混凝土进行浇筑，并且振捣要充分，必须确保混凝土与穿管外壁紧密结合。 - （4）管路顶部土壤覆盖厚度不宜小于0.7m，特殊情况下不应小于0.5m； （5）回填土内不得夹有石块和建筑垃圾。 （6）外取的土壤不得有较强的腐蚀性。 （7）覆土时应考虑沉降，土方回填时宜采用人工回填，采用石灰粉或粗砂分层夯实，每层厚度不应大于300mm。 |

- 2、进度要求

- 坚持以“工程进度服从安全、质量”为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划的按时完成。

- 验收方式及标准

- 通过业主监理、国网的联合验收并移交国网营业部。

- 4、质保及售后服务要求

- 严格按照国家要求执行，设计文件规定的该工程合理使用年限

- 5、资料与报告

- 按项目单位要求：完成施工前各项资料合同的审批手续，保存好施工过程中各项记录文件与报告，施工结束后，及时提供完整符合要求的资料文件。

- 6、其他要求（安全、文明、环保等）

- 安全目标：

- 严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标：

- （1）不发生六级及以上人身事件；

- （2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件；

- （3）不发生六级及以上施工机械设备事件；

- （4）不发生火灾事故；

- （5）不发生环境污染事件；

- （6）不发生负主要责任的一般交通事故；

- （7）不发生基建信息安全事件；

- （8）不发生对公司造成影响的安全稳定事件。

- 7、环境保护目标：

确保工程建设中落实环保、水保方案及批复意见，在施工过程中保护生态环境，减少水土流失，确保工程顺利通过国家环保和水保验收。施工单位应按照南通市654防尘治理要求做好现场围挡及防尘措施（该费用包含在报价中）。

法定代表人身份证明

南通海润水务有限公司：

先生/女士现任我单位　     　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

投标单位（盖章）

年  月  日

注：提供法定代表人的身份证扫描件正反面

授权委托书

（如被授权人参加投标，须出示此证明）

南通海润水务有限公司：

本授权委托书声明：我　    （姓名）系　            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托　　     （姓名）为我公司为被委托受权人，以本公司的名义参加本项目的投标响应活动。被委托受权人在开标、评审投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托受权人无转委权。特此委托。

法定代表人签字：

被委托受权人身份证号：

被委托受权人签字：

被委托受权人联系方式：

投标单位：（加盖公章）

年      月     日

注：提供被委托授权人的身份证复印件描件正反两面和法定代表人的身份证扫描件正反面

投标函

南通海润水务有限公司：

一、根据已收到的                           项目的询价函，我方经研究询价函后，愿意按询价函规定的内容承担该项目的任务，严格履行投标人所应承担的责任和义务。

二、我方决定本项目的含税总价为（大写         元）         小写      元，增值税专业发票税率 9 %。

三、如果我方中标，我方将严格按照现行相关规范、标准等及时提供服务，按照询价函要求的工期和我方承诺的时限及时完成项目。

四、贵单位的询价函及其附件、本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人 (盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日  期：        年     月   日

| 南通铁路西站片区B31地块供电外线接入工程-土建部分报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 环网柜基础5-7间隔（现浇钢筋砼）(复合30T盖板1*0.425块19块)（槽钢及接地） | 1、土壤类别:自行考虑 2、包含但不限于土方开挖、原土打夯、垫层、钢筋绑扎、砼基础浇筑、土方回填、余土外运等，完成图纸要求的全部内容 3、复合盖板甲供，其余均乙供 | 座 | 2 |  |  |  |
| 2 | T38*15*15-B三通手井（现浇钢筋砼-50T铸铁井盖） | 1、土壤类别:自行考虑 2、包含但不限于土方开挖、原土打夯、垫层、钢筋绑扎、砼浇筑、土方回填、余土外运等，完成图纸要求的全部内容 3、铸铁井盖甲供，其余均乙供 | 座 | 3 |  |  |  |
| 3 | 电缆暗沟1*1.2 | 1、土壤类别:自行考虑 2、包含但不限于土方开挖、原土打夯、垫层、钢筋绑扎、砼浇筑、土方回填、余土外运等，完成图纸要求的全部内容 | 米 | 1 |  |  |  |
| 4 | 4GGΦ200A(钢筋砼)（混凝土回填60cm） | 1、土壤类别:自行考虑 2、土方开挖、垫层、管道铺设、钢筋砼浇筑、土方回填、余土外运等，完成图纸要求的全部内容 3、GG管甲供，其余均乙供 | m | 40 |  |  |  |
| 5 | 4GGΦ200B(钢筋砼) | 1、土壤类别:自行考虑 2、土方开挖、垫层、管道铺设、钢筋砼浇筑、土方回填、余土外运等，完成图纸要求的全部内容 3、GG管甲供，其余均乙供 | m | 16 |  |  |  |
| 6 | 2GGΦ200（直埋素混凝土回填50cm） | 1、土壤类别:自行考虑 2、土方开挖、垫层、管道铺设、砼浇筑、土方回填、余土外运等，完成图纸要求的全部内容 3、GG管甲供，其余均乙供 | m | 5 |  |  |  |
| 7 | 破除及恢复绿化 | 1、按现状绿化恢复到位 2、投标人自行勘察现场，自主报价，结算时不予调整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 破除沥青道路 | 1、按设计季规范要求恢复 2、投标人自行勘察现场，自主报价，结算时不予调整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 电缆警示膜 | 符合设计要求 | 米 | 60 |  |  |  |
| 10 | 电缆保护管管口封堵盖 | 符合设计要求 | 只 | 14 |  |  |  |
| 11 | 电缆保护管管口封堵盖(穿电缆用） | 符合设计要求 | 只 | 6 |  |  |  |
| 12 | 电缆标志桩 | 符合设计要求 | 付 | 3 |  |  |  |
| 13 | 开洞 | 符合设计要求 | 只 | 1 |  |  |  |
| 14 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 税率（ 9 %） |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |